《第三方巡查服务工作标准》T/HAEC 004-2022第一版勘误

正文勘误表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 页数 | 条款 | 原文 | 修订 | 备注 |
| 1 | P16 | 6.12.6条 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆单根**应**独穿于钢导管内 | 交流单芯电缆或分相后的每相电缆**不得**单根独穿于钢导管内 |  |
| 2 | P16 | 6.12.6条 | 固定用的夹具和支架应形成闭合磁路 | 固定用的夹具和支架**不**应形成闭合磁路 |  |

《第三方巡查服务工作标准编制组》

2023年9月6日